## Datos
1. Snom [MVA]
Capacidad nominal del transformador (el “límite de diseño”).
2. Carg. P100 [%]
Carga máxima observada como porcentaje de Snom.
Te dice si en algún momento el trafo estuvo cerca de su límite.
3. Carg. P99.5 [%] o Carg. P99.0 [%]
Más realistas que P100, porque muestran el uso de la capacidad en condiciones normales, sin outliers.
Son los mejores indicadores para planificación de capacidad.
4. Smax P100 [MVA]
Máxima potencia aparente medida en el período (valor absoluto).
Útil si quieres comparar demanda real vs capacidad nominal.
5. Smax P99.5 [MVA] o Smax P99.0 [MVA]
Al igual que con los % de carga, estas columnas te muestran valores más estables y sirven para evaluar el dimensionamiento real.
Snom [MVA]
Carg. P100 [%] y Carg. P99.5 [%] (si quieres ver límite vs operación típica)
Smax P100 [MVA] y Smax P99.5 [MVA] (para comparar en términos absolutos de MVA)

## 2024
Año | Mes | Nombre Tramo | Tipo tramo | Snom [MVA] | Carg. P100 [%] | Carg. P99.9 [%] | Carg. P99.5 [%] | Carg. P99.0 [%] | Smax P100 [MVA] | Smax P99.9 [MVA] | Smax P99.5 [MVA] | Smax P99.0 [MVA]
2024 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 I_REF | Transf. AT/MT | 11.2 | 50.45% | 47.37% | 45.2% | 43.04% | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.8
2024 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 II | Transf. AT/MT | 12.5 | 45.2% | 42.45% | 40.5% | 38.57% | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.8
2024 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 45.49% | 43.45% | 36.5% | 35.78% | 11.4 | 10.9 | 9.1 | 8.9
2024 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 45.49% | 43.45% | 36.5% | 35.78% | 11.4 | 10.9 | 9.1 | 8.9
2024 | 6 | El Melon 044->El Melon 012 T1 | Transf. AT/MT | 8 | 38.4% | 37.36% | 35.23% | 34.56% | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.8
2024 | 12 | El Melon 044->El Melon 012 T2 | Transf. AT/MT | 8 | 68.58% | 65.68% | 63.33% | 62.37% | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5
2024 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 | Transf. AT/MT | 12.5 | 83.64% | 80.98% | 77.81% | 75.67% | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5
2024 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 I | Transf. AT/MT | 26 | 70.59% | 66.53% | 64.19% | 62.58% | 18.4 | 17.3 | 16.7 | 16.3
2024 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 II | Transf. AT/MT | 30 | 68.02% | 64.1% | 61.85% | 60.29% | 20.4 | 19.2 | 18.6 | 18.1
2024 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 III | Transf. AT/MT | 30 | 71.09% | 66.99% | 64.64% | 63.01% | 21.3 | 20.1 | 19.4 | 18.9
2024 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 I | Transf. AT/MT | 22.4 | 54.69% | 51.65% | 49.63% | 48.46% | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.9
2024 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 65.44% | 61.81% | 59.39% | 57.99% | 16.4 | 15.5 | 14.8 | 14.5
2024 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 13.2 | Transf. AT/MT | 25 | 70.85% | 64.86% | 60.79% | 58.36% | 17.7 | 16.2 | 15.2 | 14.6
2024 | 6 | Placeres 110->Placeres 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 51.87% | 49% | 46.96% | 45.7% | 15.6 | 14.7 | 14.1 | 13.7
2024 | 6 | Placeres 110->Placeres 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 62.24% | 58.79% | 56.35% | 54.84% | 15.6 | 14.7 | 14.1 | 13.7
2024 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 32.06% | 30.34% | 28.75% | 27.84% | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4
2024 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 II | Transf. AT/MT | 30 | 32.06% | 30.34% | 28.75% | 27.84% | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4
2024 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 64.89% | 61.95% | 58.7% | 56.26% | 16.2 | 15.5 | 14.7 | 14.1
2024 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 III | Transf. AT/MT | 25 | 63.7% | 60.81% | 57.63% | 55.23% | 15.9 | 15.2 | 14.4 | 13.8
2024 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 IV | Transf. AT/MT | 50 | 55.69% | 53.16% | 50.38% | 48.29% | 27.8 | 26.6 | 25.2 | 24.1
2024 | 9 | Quintay 066->Quintay 012 | Transf. AT/MT | 3.1 | 35.8% | 33.25% | 30.57% | 29.5% | 1.1 | 1 | 1 | 0.9
2024 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 I | Transf. AT/MT | 22.5 | 31.08% | 28.04% | 26.09% | 25.24% | 7 | 6.3 | 5.9 | 5.7
2024 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 II | Transf. AT/MT | 22.5 | 31.08% | 28.04% | 26.09% | 25.24% | 7 | 6.3 | 5.9 | 5.7
2024 | 4 | Reñaca 110->Reñaca 012 II | Transf. AT/MT | 22.4 | 78.91% | 72.84% | 69.22% | 67.65% | 17.7 | 16.3 | 15.5 | 15.2
2024 | 4 | Reñaca 110->Reñaca 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 79.38% | 73.27% | 69.63% | 68.05% | 23.8 | 22 | 20.9 | 20.4
2024 | 7 | San Antonio 110->San Antonio 012 T1 | Transf. AT/MT | 30 | 68.4% | 64.6% | 60.08% | 58.38% | 20.5 | 19.4 | 18 | 17.5
2024 | 4 | San Antonio 110->San Antonio 012 T2 | Transf. AT/MT | 25 | 92.54% | 89.43% | 86.71% | 85.1% | 23.1 | 22.4 | 21.7 | 21.3
2024 | 9 | San Antonio 110->San Antonio 023 I | Transf. AT/MT | 50 | 47.22% | 45.04% | 43.4% | 42.6% | 23.6 | 22.5 | 21.7 | 21.3
2024 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 33.68% | 32.51% | 31.33% | 30.7% | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.7
2024 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 III | Transf. AT/MT | 50 | 45.86% | 44.26% | 42.66% | 41.8% | 22.9 | 22.1 | 21.3 | 20.9
2024 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 023 | Transf. AT/MT | 30 | 12.19% | 11.77% | 11.34% | 11.11% | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3
2024 | 2 | San Sebastian 066->San Sebastian 012 | Transf. AT/MT | 18.3 | 74.3% | 69.19% | 62.91% | 59.68% | 13.6 | 12.7 | 11.5 | 10.9
2024 | 9 | Tap Algarrobo Norte 066->Tap Algarrobo Norte 012 | Transf. AT/MT | 7 | 48.22% | 42.92% | 38.83% | 37.41% | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.6
2024 | 4 | Tunel Melon 044->Tunel Melon 012 | Transf. AT/MT | 4.5 | 21.07% | 20.62% | 19.28% | 18.36% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8
2024 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 43.35% | 41.02% | 39.98% | 39.21% | 13 | 12.3 | 12 | 11.8
2024 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 45.9% | 43.44% | 42.34% | 41.52% | 11.5 | 10.9 | 10.6 | 10.4
2024 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 44.31% | 41.93% | 40.87% | 40.08% | 13.3 | 12.6 | 12.3 | 12

## 2025
Año | Mes | Nombre Tramo | Tipo tramo | Snom [MVA] | Carg. P100 [%] | Carg. P99.9 [%] | Carg. P99.5 [%] | Carg. P99.0 [%] | Smax P100 [MVA] | Smax P99.9 [MVA] | Smax P99.5 [MVA] | Smax P99.0 [MVA]
2025 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 I | Transf. AT/MT | 22.5 | 31.8% | 28.69% | 26.7% | 25.83% | 7.1551 | 6.4556 | 6.0068 | 5.8107
2025 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 II | Transf. AT/MT | 22.5 | 31.8% | 28.69% | 26.7% | 25.83% | 7.1551 | 6.4556 | 6.0068 | 5.8107
2025 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 66.44% | 63.43% | 60.1% | 57.6% | 16.6097 | 15.8566 | 15.0258 | 14.4011
2025 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 III | Transf. AT/MT | 25 | 65.22% | 62.27% | 59% | 56.55% | 16.3061 | 15.5668 | 14.7512 | 14.1379
2025 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 IV | Transf. AT/MT | 50 | 57.02% | 54.43% | 51.58% | 49.44% | 28.5091 | 27.2165 | 25.7905 | 24.7182
2025 | 4 | Reñaca 110->Reñaca 012 II | Transf. AT/MT | 22.4 | 79.99% | 73.83% | 70.16% | 68.56% | 17.917 | 16.5378 | 15.7159 | 15.3576
2025 | 4 | Reñaca 110->Reñaca 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 80.46% | 74.27% | 70.58% | 68.97% | 24.1381 | 22.28 | 21.1728 | 20.6901
2025 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 I | Transf. AT/MT | 22.4 | 55.44% | 52.36% | 50.32% | 49.13% | 12.4191 | 11.7295 | 11.2714 | 11.0059
2025 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 66.34% | 62.66% | 60.21% | 58.79% | 16.5861 | 15.665 | 15.0534 | 14.6987
2025 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 13.2 | Transf. AT/MT | 25 | 71.21% | 65.18% | 61.1% | 58.65% | 17.8022 | 16.296 | 15.2748 | 14.6626
2025 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 45.72% | 43.67% | 36.69% | 35.96% | 11.4295 | 10.917 | 9.1719 | 8.9892
2025 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 45.72% | 43.67% | 36.69% | 35.96% | 11.4295 | 10.917 | 9.1719 | 8.9892
2025 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 I | Transf. AT/MT | 26 | 71.28% | 67.17% | 64.81% | 63.18% | 18.5324 | 17.4642 | 16.8506 | 16.4267
2025 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 II | Transf. AT/MT | 30 | 68.68% | 64.72% | 62.45% | 60.88% | 20.6036 | 19.416 | 18.7338 | 18.2625
2025 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 III | Transf. AT/MT | 30 | 71.77% | 67.64% | 65.26% | 63.62% | 21.5322 | 20.2911 | 19.5782 | 19.0856
2025 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 32.4% | 30.67% | 29.06% | 28.13% | 9.7214 | 9.2009 | 8.7168 | 8.4403
2025 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 II | Transf. AT/MT | 30 | 32.4% | 30.67% | 29.06% | 28.13% | 9.7214 | 9.2009 | 8.7168 | 8.4403
2025 | 6 | Placeres 110->Placeres 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 52.49% | 49.58% | 47.52% | 46.24% | 15.7461 | 14.8742 | 14.2569 | 13.8727
2025 | 6 | Placeres 110->Placeres 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 62.98% | 59.5% | 57.03% | 55.49% | 15.7461 | 14.8742 | 14.2569 | 13.8727
2025 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 43.64% | 41.3% | 40.26% | 39.47% | 13.0932 | 12.3909 | 12.0766 | 11.8419
2025 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 46.22% | 43.74% | 42.63% | 41.8% | 11.5539 | 10.9341 | 10.6568 | 10.4497
2025 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 44.61% | 42.22% | 41.15% | 40.35% | 13.3838 | 12.6658 | 12.3446 | 12.1047
2025 | 9 | Quintay 066->Quintay 012 | Transf. AT/MT | 3.125 | 36.71% | 34.1% | 31.35% | 30.25% | 1.1472 | 1.0657 | 0.9798 | 0.9454
2025 | 9 | Tap Algarrobo Norte 066->Tap Algarrobo Norte 012 | Transf. AT/MT | 7 | 49.41% | 43.97% | 39.78% | 38.32% | 3.4587 | 3.0781 | 2.7846 | 2.6827
2025 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 II | Transf. AT/MT | 12.5 | 46.3% | 43.48% | 41.49% | 39.51% | 5.7878 | 5.4353 | 5.1864 | 4.9385
2025 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 I_REF | Transf. AT/MT | 11.2 | 51.68% | 48.53% | 46.31% | 44.09% | 5.7878 | 5.4353 | 5.1864 | 4.9385
2025 | 2 | San Sebastian 066->San Sebastian 012 | Transf. AT/MT | 18.3 | 75.75% | 70.54% | 64.13% | 60.84% | 13.8628 | 12.9084 | 11.7356 | 11.133
2025 | 9 | San Antonio 110->San Antonio 023 I | Transf. AT/MT | 50 | 48.38% | 46.14% | 44.46% | 43.64% | 24.1909 | 23.0713 | 22.2296 | 21.8223
2025 | 7 | San Antonio 110->San Antonio 012 T1 | Transf. AT/MT | 30 | 70.1% | 66.21% | 61.56% | 59.83% | 21.0293 | 19.8619 | 18.469 | 17.9475
2025 | 4 | San Antonio 110->San Antonio 012 T2 | Transf. AT/MT | 25 | 94.89% | 91.7% | 88.91% | 87.25% | 23.7233 | 22.9247 | 22.2265 | 21.8116
2025 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 | Transf. AT/MT | 12.5 | 84.83% | 82.13% | 78.91% | 76.74% | 10.6033 | 10.2663 | 9.8641 | 9.5922
2025 | 6 | El Melon 044->El Melon 012 T1 | Transf. AT/MT | 8 | 39% | 37.94% | 35.78% | 35.1% | 3.1197 | 3.0354 | 2.8625 | 2.8077
2025 | 12 | El Melon 044->El Melon 012 T2 | Transf. AT/MT | 8 | 69.66% | 66.7% | 64.32% | 63.34% | 5.5725 | 5.3363 | 5.1454 | 5.0673
2025 | 4 | Tunel Melon 044->Tunel Melon 012 | Transf. AT/MT | 4.5 | 21.62% | 21.16% | 19.78% | 18.83% | 0.9727 | 0.9522 | 0.8902 | 0.8475
2025 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 33.68% | 32.51% | 31.33% | 30.7% | 8.4199 | 8.1265 | 7.8328 | 7.6749
2025 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 III | Transf. AT/MT | 50 | 45.86% | 44.26% | 42.66% | 41.8% | 22.9282 | 22.1291 | 21.3293 | 20.8993
2025 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 023 | Transf. AT/MT | 30 | 13.43% | 12.96% | 12.49% | 12.24% | 4.0292 | 3.8889 | 3.7484 | 3.6729

## 2025 comuna valpo
Año | Mes | Nombre Tramo | Tipo tramo | Snom [MVA] | Carg. P100 [%] | Carg. P99.9 [%] | Carg. P99.5 [%] | Carg. P99.0 [%] | Smax P100 [MVA] | Smax P99.9 [MVA] | Smax P99.5 [MVA] | Smax P99.0 [MVA]
2025 | 6 | Placeres 110->Placeres 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 52.49% | 49.58% | 47.52% | 46.24% | 15.7461 | 14.8742 | 14.2569 | 13.8727
2025 | 6 | Placeres 110->Placeres 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 62.98% | 59.5% | 57.03% | 55.49% | 15.7461 | 14.8742 | 14.2569 | 13.8727
2025 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 32.4% | 30.67% | 29.06% | 28.13% | 9.7214 | 9.2009 | 8.7168 | 8.4403
2025 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 II | Transf. AT/MT | 30 | 32.4% | 30.67% | 29.06% | 28.13% | 9.7214 | 9.2009 | 8.7168 | 8.4403
2025 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 43.64% | 41.3% | 40.26% | 39.47% | 13.0932 | 12.3909 | 12.0766 | 11.8419
2025 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 46.22% | 43.74% | 42.63% | 41.8% | 11.5539 | 10.9341 | 10.6568 | 10.4497
2025 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 44.61% | 42.22% | 41.15% | 40.35% | 13.3838 | 12.6658 | 12.3446 | 12.1047

## Tramo y Alimentadores (2)
Nombre Tramo | Snom [MVA] | Carg. [%] | Smax [MVA] | Alimentadores | Unidad Vecinal
Placeres 110->Placeres 012 I | 30 | 52.49% | 15.7461 | N°1 Placeres, N°2 Polanco y N°3 Baron | Baron, Esperanza, Padre Damian Molokai, Placeres, Reina Isabel 2, Rodelillo. | 23.508
Placeres 110->Placeres 012 II | 25 | 62.98% | 15.7461 | N°4 Agua santa, N°5 Santos ossa y N°6 Placilla
Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | 30 | 32.4% | 9.7214 | N°4 y N°5 Proyectados | Placilla. | 40.56
Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 II | 30 | 32.4% | 9.7214 | N°1 Curauma, N°2 Peñuelas y N°3 Bosque
Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | 30 | 43.64% | 13.0932 | N°1 Puerto, N°2 Independencia y N°3 Sauce | Cordillera, Jean y Marie Thierry, Las Cañas, Marcelo Mena, Plaza Justicia, Puertas Negras, Quebrada Verde. | 46.97
Valparaiso 110->Valparaiso 012 II | 25 | 46.22% | 11.5539 | N°4 Brazil, N°5 Uruguay, N°6 ex Francia, N° 7 Baquedado y N° 8 Puerto2
Valparaiso 110->Valparaiso 012 III | 30 | 44.61% | 13.3838 | Reserva

## Tramo y Alimentadores
Nombre Tramo | Snom [MVA] | Carg. P100 [%] | Smax P100 [MVA] | Alimentadores | Unidad Vecinal
Placeres 110->Placeres 012 I | 30 | 52.49% | 15.7461 | N°1 Placeres, N°2 Polanco y N°3 Baron | Baron, placeres, esperanza, padre damian molokai, Reina isanel 2 y rodelillo
Placeres 110->Placeres 012 II | 25 | 62.98% | 15.7461 | N°4 Agua santa, N°5 Santos ossa y N°6 Placilla
Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | 30 | 32.4% | 9.7214 | N°4 y N°5 Proyectados | Placilla
Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 II | 30 | 32.4% | 9.7214 | N°1 Curauma, N°2 Peñuelas y N°3 Bosque
Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | 30 | 43.64% | 13.0932 | N°1 Puerto, N°2 Independencia y N°3 Sauce | Plaza justicia, jean y marie thierry, las cañas, marcelo mena, corillera, quebrada verde y puertas negras
Valparaiso 110->Valparaiso 012 II | 25 | 46.22% | 11.5539 | N°4 Brazil, N°5 Uruguay, N°6 ex Francia (dispo), N° 7 Baquedado y N° 8 Puerto2
Valparaiso 110->Valparaiso 012 III | 30 | 44.61% | 13.3838 | Reserva

## Disponibilidad por un. vecinal
Unidad vecinal | Alimentador | Capacidad promedio | S max
Barón | Placeres 110->Placeres 012 I y 012 II | 57.74% | 15.7
Placeres
Esperanza
Padre demian molokai
Reina Isabel II
Rodelillo
Placilla | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I y 012 II | 32.4% | 9.7
Plaza Justicia | Valparaiso 110->Valparaiso 012 I, 012 II y 012 III | 44.82% | 12.677
Jean y Marie Thierry
Las Cañas
Marcelo Mena
Corillera
Quebrada Verde
Puertas Negras

## 2026
Año | Mes | Nombre Tramo | Tipo tramo | Snom [MVA] | Carg. P100 [%] | Carg. P99.9 [%] | Carg. P99.5 [%] | Carg. P99.0 [%] | Smax P100 [MVA] | Smax P99.9 [MVA] | Smax P99.5 [MVA] | Smax P99.0 [MVA]
2026 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 I | Transf. AT/MT | 22.5 | 32.88% | 29.67% | 27.6% | 26.7% | 7.3981 | 6.6747 | 6.2105 | 6.0077
2026 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 II | Transf. AT/MT | 22.5 | 32.88% | 29.67% | 27.6% | 26.7% | 7.3981 | 6.6747 | 6.2105 | 6.0077
2026 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 69.04% | 65.91% | 62.45% | 59.85% | 17.261 | 16.4775 | 15.6133 | 14.9636
2026 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 III | Transf. AT/MT | 25 | 67.78% | 64.71% | 61.31% | 58.76% | 16.9455 | 16.1763 | 15.328 | 14.6901
2026 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 IV | Transf. AT/MT | 50 | 59.25% | 56.56% | 53.6% | 51.37% | 29.627 | 28.2822 | 26.7989 | 25.6836
2026 | 4 | Reñaca 110->Reñaca 012 II | Transf. AT/MT | 22.4 | 81.97% | 75.65% | 71.89% | 70.25% | 18.3615 | 16.9462 | 16.1031 | 15.7356
2026 | 4 | Reñaca 110->Reñaca 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 82.46% | 76.1% | 72.31% | 70.66% | 24.737 | 22.8303 | 21.6944 | 21.1993
2026 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 I | Transf. AT/MT | 22.4 | 56.73% | 53.58% | 51.49% | 50.27% | 12.7085 | 12.0024 | 11.5334 | 11.2615
2026 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 67.89% | 64.12% | 61.61% | 60.16% | 16.9726 | 16.0295 | 15.4032 | 15.0401
2026 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 13.2 | Transf. AT/MT | 25 | 72.32% | 66.2% | 62.05% | 59.56% | 18.0796 | 16.5494 | 15.5122 | 14.8902
2026 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 46.53% | 44.44% | 37.34% | 36.59% | 11.6326 | 11.1108 | 9.3342 | 9.1483
2026 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 46.53% | 44.44% | 37.34% | 36.59% | 11.6326 | 11.1108 | 9.3342 | 9.1483
2026 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 I | Transf. AT/MT | 26 | 72.82% | 68.62% | 66.21% | 64.54% | 18.9342 | 17.8421 | 17.2149 | 16.7816
2026 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 II | Transf. AT/MT | 30 | 70.17% | 66.12% | 63.8% | 62.19% | 21.0502 | 19.8361 | 19.1388 | 18.657
2026 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 III | Transf. AT/MT | 30 | 73.33% | 69.1% | 66.67% | 64.99% | 21.999 | 20.7302 | 20.0014 | 19.4979
2026 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 33.14% | 31.36% | 29.71% | 28.77% | 9.9408 | 9.4084 | 8.9132 | 8.6305
2026 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 II | Transf. AT/MT | 30 | 33.14% | 31.36% | 29.71% | 28.77% | 9.9408 | 9.4084 | 8.9132 | 8.6305
2026 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 44.76% | 42.36% | 41.29% | 40.48% | 13.4292 | 12.7085 | 12.386 | 12.1452
2026 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 47.4% | 44.86% | 43.72% | 42.87% | 11.8503 | 11.2143 | 10.9298 | 10.7173
2026 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 45.76% | 43.3% | 42.2% | 41.38% | 13.7272 | 12.9905 | 12.6609 | 12.4148
2026 | 9 | Quintay 066->Quintay 012 | Transf. AT/MT | 3.125 | 37.94% | 35.24% | 32.4% | 31.26% | 1.1855 | 1.1014 | 1.0125 | 0.977
2026 | 9 | Tap Algarrobo Norte 066->Tap Algarrobo Norte 012 | Transf. AT/MT | 7 | 50.98% | 45.37% | 41.04% | 39.54% | 3.5686 | 3.1757 | 2.8728 | 2.7677
2026 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 II | Transf. AT/MT | 12.5 | 47.76% | 44.85% | 42.79% | 40.75% | 5.9697 | 5.606 | 5.3492 | 5.0936
2026 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 I_REF | Transf. AT/MT | 11.2 | 53.3% | 50.05% | 47.76% | 45.48% | 5.9697 | 5.606 | 5.3492 | 5.0936
2026 | 2 | San Sebastian 066->San Sebastian 012 | Transf. AT/MT | 18.3 | 77.87% | 72.5% | 65.91% | 62.52% | 14.2499 | 13.268 | 12.0615 | 11.4418
2026 | 9 | San Antonio 110->San Antonio 023 I | Transf. AT/MT | 50 | 50.11% | 47.79% | 46.05% | 45.21% | 25.0565 | 23.8967 | 23.0247 | 22.6027
2026 | 7 | San Antonio 110->San Antonio 012 T1 | Transf. AT/MT | 30 | 72.64% | 68.6% | 63.79% | 61.99% | 21.7923 | 20.5814 | 19.1369 | 18.5961
2026 | 4 | San Antonio 110->San Antonio 012 T2 | Transf. AT/MT | 25 | 98.42% | 95.1% | 92.19% | 90.47% | 24.6045 | 23.774 | 23.0482 | 22.6169
2026 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 | Transf. AT/MT | 12.5 | 36.27% | 35.13% | 33.77% | 32.85% | 4.5339 | 4.3915 | 4.2213 | 4.1062
2026 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 II | Transf. AT/MT | 20 | 31.37% | 30.38% | 29.2% | 28.41% | 6.2731 | 6.076 | 5.8406 | 5.6812
2026 | 6 | El Melon 044->El Melon 012 T1 | Transf. AT/MT | 8 | 40.07% | 38.98% | 36.76% | 36.06% | 3.2053 | 3.1187 | 2.941 | 2.8847
2026 | 12 | El Melon 044->El Melon 012 T2 | Transf. AT/MT | 8 | 71.57% | 68.53% | 66.08% | 65.08% | 5.7253 | 5.4826 | 5.2863 | 5.2061
2026 | 1 | Tunel Melon 044->Tunel Melon 012 | Transf. AT/MT | 4.5 | 22.58% | 22.1% | 20.66% | 19.67% | 1.016 | 0.9947 | 0.9299 | 0.8853
2026 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 33.68% | 32.51% | 31.33% | 30.7% | 8.4199 | 8.1265 | 7.8328 | 7.6749
2026 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 III | Transf. AT/MT | 50 | 45.86% | 44.26% | 42.66% | 41.8% | 22.9282 | 22.1291 | 21.3293 | 20.8993
2026 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 023 | Transf. AT/MT | 30 | 15.96% | 15.41% | 14.85% | 14.55% | 4.7884 | 4.6216 | 4.4545 | 4.3647

## 2027
Año | Mes | Nombre Tramo | Tipo tramo | Snom [MVA] | Carg. P100 [%] | Carg. P99.9 [%] | Carg. P99.5 [%] | Carg. P99.0 [%] | Smax P100 [MVA] | Smax P99.9 [MVA] | Smax P99.5 [MVA] | Smax P99.0 [MVA]
2027 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 I | Transf. AT/MT | 22.5 | 33.67% | 30.38% | 28.27% | 27.34% | 7.5765 | 6.8355 | 6.3601 | 6.1523
2027 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 II | Transf. AT/MT | 22.5 | 33.67% | 30.38% | 28.27% | 27.34% | 7.5765 | 6.8355 | 6.3601 | 6.1523
2027 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 71.19% | 67.96% | 64.39% | 61.71% | 17.7985 | 16.9899 | 16.0981 | 15.4276
2027 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 III | Transf. AT/MT | 25 | 69.89% | 66.72% | 63.22% | 60.58% | 17.4732 | 16.6793 | 15.8038 | 15.1456
2027 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 IV | Transf. AT/MT | 50 | 61.1% | 58.32% | 55.26% | 52.96% | 30.5496 | 29.1616 | 27.6309 | 26.4801
2027 | 4 | Reñaca 110->Reñaca 012 II | Transf. AT/MT | 22.4 | 83.8% | 77.33% | 73.48% | 71.8% | 18.7705 | 17.3219 | 16.4592 | 16.0832
2027 | 4 | Reñaca 110->Reñaca 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 84.29% | 77.79% | 73.91% | 72.23% | 25.288 | 23.3365 | 22.1741 | 21.6676
2027 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 I | Transf. AT/MT | 22.4 | 58.15% | 54.92% | 52.77% | 51.52% | 13.0255 | 12.3012 | 11.8203 | 11.5415
2027 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 69.58% | 65.71% | 63.15% | 61.66% | 17.396 | 16.4287 | 15.7864 | 15.414
2027 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 13.2 | Transf. AT/MT | 25 | 72.69% | 66.53% | 62.36% | 59.86% | 18.1713 | 16.6332 | 15.5906 | 14.9654
2027 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 46.77% | 44.67% | 37.53% | 36.78% | 11.6915 | 11.1671 | 9.3814 | 9.1945
2027 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 46.77% | 44.67% | 37.53% | 36.78% | 11.6915 | 11.1671 | 9.3814 | 9.1945
2027 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 I | Transf. AT/MT | 26 | 73.93% | 69.67% | 67.22% | 65.53% | 19.223 | 18.1138 | 17.4768 | 17.0367
2027 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 II | Transf. AT/MT | 30 | 71.24% | 67.13% | 64.77% | 63.14% | 21.3713 | 20.1382 | 19.43 | 18.9407
2027 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 III | Transf. AT/MT | 30 | 74.45% | 70.15% | 67.69% | 65.98% | 22.3346 | 21.0459 | 20.3057 | 19.7944
2027 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 33.63% | 31.83% | 30.16% | 29.2% | 10.0897 | 9.5493 | 9.0466 | 8.7596
2027 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 II | Transf. AT/MT | 30 | 33.63% | 31.83% | 30.16% | 29.2% | 10.0897 | 9.5493 | 9.0466 | 8.7596
2027 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 45.77% | 43.31% | 42.21% | 41.39% | 13.7295 | 12.9924 | 12.6627 | 12.4164
2027 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 48.46% | 45.86% | 44.7% | 43.83% | 12.1154 | 11.4649 | 11.174 | 10.9567
2027 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 46.78% | 44.27% | 43.15% | 42.31% | 14.0342 | 13.2808 | 12.9437 | 12.692
2027 | 9 | Quintay 066->Quintay 012 | Transf. AT/MT | 3.125 | 39.15% | 36.36% | 33.43% | 32.26% | 1.2233 | 1.1364 | 1.0447 | 1.008
2027 | 9 | Tap Algarrobo Norte 066->Tap Algarrobo Norte 012 | Transf. AT/MT | 7 | 52.73% | 46.93% | 42.45% | 40.89% | 3.6913 | 3.2848 | 2.9712 | 2.8625
2027 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 II | Transf. AT/MT | 12.5 | 49.4% | 46.39% | 44.26% | 42.15% | 6.1749 | 5.7987 | 5.533 | 5.2685
2027 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 I_REF | Transf. AT/MT | 11.2 | 55.13% | 51.77% | 49.4% | 47.04% | 6.1749 | 5.7987 | 5.533 | 5.2685
2027 | 2 | San Sebastian 066->San Sebastian 012 | Transf. AT/MT | 18.3 | 80.26% | 74.72% | 67.92% | 64.43% | 14.6879 | 13.6746 | 12.43 | 11.7909
2027 | 9 | San Antonio 110->San Antonio 023 I | Transf. AT/MT | 50 | 51.21% | 48.84% | 47.06% | 46.2% | 25.606 | 24.4206 | 23.5294 | 23.0981
2027 | 7 | San Antonio 110->San Antonio 012 T1 | Transf. AT/MT | 30 | 74.26% | 70.13% | 65.2% | 63.36% | 22.2772 | 21.0386 | 19.5612 | 19.0081
2027 | 4 | San Antonio 110->San Antonio 012 T2 | Transf. AT/MT | 25 | 100.7% | 97.26% | 94.28% | 92.52% | 25.1657 | 24.3148 | 23.5712 | 23.1295
2027 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 | Transf. AT/MT | 12.5 | 36.81% | 35.65% | 34.27% | 33.34% | 4.6011 | 4.4566 | 4.2839 | 4.167
2027 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 II | Transf. AT/MT | 20 | 31.83% | 30.83% | 29.64% | 28.83% | 6.3661 | 6.1661 | 5.9271 | 5.7653
2027 | 6 | El Melon 044->El Melon 012 T1 | Transf. AT/MT | 8 | 40.93% | 39.83% | 37.56% | 36.84% | 3.2745 | 3.186 | 3.0045 | 2.947
2027 | 12 | El Melon 044->El Melon 012 T2 | Transf. AT/MT | 8 | 73.11% | 70.01% | 67.5% | 66.48% | 5.8487 | 5.6008 | 5.4003 | 5.3183
2027 | 1 | Tunel Melon 044->Tunel Melon 012 | Transf. AT/MT | 4.5 | 22.86% | 22.38% | 20.92% | 19.92% | 1.0287 | 1.007 | 0.9415 | 0.8963
2027 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 33.68% | 32.51% | 31.33% | 30.7% | 8.4199 | 8.1265 | 7.8328 | 7.6749
2027 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 III | Transf. AT/MT | 50 | 45.86% | 44.26% | 42.66% | 41.8% | 22.9282 | 22.1291 | 21.3293 | 20.8993
2027 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 023 | Transf. AT/MT | 30 | 18.23% | 17.59% | 16.96% | 16.61% | 5.4685 | 5.2778 | 5.087 | 4.9844

## 2028
Año | Mes | Nombre Tramo | Tipo tramo | Snom [MVA] | Carg. P100 [%] | Carg. P99.9 [%] | Carg. P99.5 [%] | Carg. P99.0 [%] | Smax P100 [MVA] | Smax P99.9 [MVA] | Smax P99.5 [MVA] | Smax P99.0 [MVA]
2028 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 I | Transf. AT/MT | 22.5 | 34.74% | 31.34% | 29.16% | 28.21% | 7.8174 | 7.0526 | 6.5619 | 6.3475
2028 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 II | Transf. AT/MT | 22.5 | 34.74% | 31.34% | 29.16% | 28.21% | 7.8174 | 7.0526 | 6.5619 | 6.3475
2028 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 73.67% | 70.32% | 66.62% | 63.84% | 18.4165 | 17.5788 | 16.6552 | 15.9609
2028 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 III | Transf. AT/MT | 25 | 72.32% | 69.03% | 65.4% | 62.68% | 18.08 | 17.2576 | 16.3508 | 15.6692
2028 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 IV | Transf. AT/MT | 50 | 63.22% | 60.35% | 57.17% | 54.79% | 31.6103 | 30.1725 | 28.5872 | 27.3954
2028 | 4 | Reñaca 110->Reñaca 012 II | Transf. AT/MT | 22.4 | 86.13% | 79.47% | 75.51% | 73.78% | 19.293 | 17.8017 | 16.9138 | 16.5269
2028 | 4 | Reñaca 110->Reñaca 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 86.64% | 79.94% | 75.96% | 74.22% | 25.9919 | 23.9829 | 22.7866 | 22.2654
2028 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 I | Transf. AT/MT | 22.4 | 59.43% | 56.12% | 53.93% | 52.65% | 13.312 | 12.5713 | 12.0795 | 11.7944
2028 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 71.11% | 67.16% | 64.53% | 63.01% | 17.7785 | 16.7893 | 16.1326 | 15.7518
2028 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 13.2 | Transf. AT/MT | 25 | 75.26% | 68.89% | 64.57% | 61.98% | 18.8161 | 17.2222 | 16.142 | 15.4944
2028 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 48.12% | 45.96% | 38.6% | 37.83% | 12.0289 | 11.489 | 9.6509 | 9.4586
2028 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 48.12% | 45.96% | 38.6% | 37.83% | 12.0289 | 11.489 | 9.6509 | 9.4586
2028 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 I | Transf. AT/MT | 26 | 75.7% | 71.33% | 68.82% | 67.09% | 19.6831 | 18.5465 | 17.8938 | 17.443
2028 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 II | Transf. AT/MT | 30 | 72.94% | 68.73% | 66.31% | 64.64% | 21.8828 | 20.6192 | 19.8936 | 19.3924
2028 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 III | Transf. AT/MT | 30 | 76.23% | 71.83% | 69.3% | 67.55% | 22.8691 | 21.5486 | 20.7903 | 20.2664
2028 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 34.51% | 32.66% | 30.94% | 29.96% | 10.3539 | 9.7991 | 9.2832 | 8.9886
2028 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 II | Transf. AT/MT | 30 | 34.51% | 32.66% | 30.94% | 29.96% | 10.3539 | 9.7991 | 9.2832 | 8.9886
2028 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 46.92% | 44.4% | 43.27% | 42.43% | 14.0749 | 13.3189 | 12.9807 | 12.7282
2028 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 49.68% | 47.01% | 45.82% | 44.93% | 12.4201 | 11.753 | 11.4546 | 11.2318
2028 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 47.96% | 45.38% | 44.23% | 43.37% | 14.3872 | 13.6145 | 13.2688 | 13.0107
2028 | 9 | Quintay 066->Quintay 012 | Transf. AT/MT | 3.125 | 40.32% | 37.45% | 34.43% | 33.22% | 1.2599 | 1.1704 | 1.076 | 1.0382
2028 | 9 | Tap Algarrobo Norte 066->Tap Algarrobo Norte 012 | Transf. AT/MT | 7 | 54.35% | 48.36% | 43.74% | 42.14% | 3.8046 | 3.3853 | 3.0621 | 2.95
2028 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 II | Transf. AT/MT | 12.5 | 50.91% | 47.8% | 45.61% | 43.43% | 6.3634 | 5.9756 | 5.7017 | 5.4291
2028 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 I_REF | Transf. AT/MT | 11.2 | 56.82% | 53.35% | 50.91% | 48.47% | 6.3634 | 5.9756 | 5.7017 | 5.4291
2028 | 2 | San Sebastian 066->San Sebastian 012 | Transf. AT/MT | 18.3 | 82.46% | 76.76% | 69.77% | 66.18% | 15.0893 | 14.0473 | 12.7677 | 12.1106
2028 | 9 | San Antonio 110->San Antonio 023 I | Transf. AT/MT | 50 | 52.94% | 50.49% | 48.65% | 47.76% | 26.4713 | 25.2456 | 24.3241 | 23.8782
2028 | 7 | San Antonio 110->San Antonio 012 T1 | Transf. AT/MT | 30 | 76.81% | 72.53% | 67.43% | 65.52% | 23.0416 | 21.7592 | 20.2298 | 19.6574
2028 | 4 | San Antonio 110->San Antonio 012 T2 | Transf. AT/MT | 25 | 104.2% | 100.7% | 97.59% | 95.76% | 26.0524 | 25.169 | 24.3972 | 23.9389
2028 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 | Transf. AT/MT | 12.5 | 38% | 36.81% | 35.38% | 34.41% | 4.75 | 4.6008 | 4.4224 | 4.3017
2028 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 II | Transf. AT/MT | 20 | 32.86% | 31.83% | 30.59% | 29.76% | 6.5721 | 6.3656 | 6.1188 | 5.9518
2028 | 6 | El Melon 044->El Melon 012 T1 | Transf. AT/MT | 8 | 42.26% | 41.12% | 38.77% | 38.03% | 3.3807 | 3.2893 | 3.1018 | 3.0424
2028 | 12 | El Melon 044->El Melon 012 T2 | Transf. AT/MT | 8 | 75.48% | 72.28% | 69.69% | 68.63% | 6.0381 | 5.7821 | 5.575 | 5.4903
2028 | 1 | Tunel Melon 044->Tunel Melon 012 | Transf. AT/MT | 4.5 | 24.35% | 23.84% | 22.29% | 21.22% | 1.0959 | 1.0728 | 1.003 | 0.9549
2028 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 33.68% | 32.51% | 31.33% | 30.7% | 8.4199 | 8.1265 | 7.8328 | 7.6749
2028 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 III | Transf. AT/MT | 50 | 45.86% | 44.26% | 42.66% | 41.8% | 22.9282 | 22.1291 | 21.3293 | 20.8993
2028 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 023 | Transf. AT/MT | 30 | 21.16% | 20.42% | 19.68% | 19.29% | 6.3478 | 6.1264 | 5.9047 | 5.7855

## 2029
Año | Mes | Nombre Tramo | Tipo tramo | Snom [MVA] | Carg. P100 [%] | Carg. P99.9 [%] | Carg. P99.5 [%] | Carg. P99.0 [%] | Smax P100 [MVA] | Smax P99.9 [MVA] | Smax P99.5 [MVA] | Smax P99.0 [MVA]
2029 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 I | Transf. AT/MT | 22.5 | 35.85% | 32.35% | 30.09% | 29.11% | 8.0673 | 7.2778 | 6.7713 | 6.55
2029 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 II | Transf. AT/MT | 22.5 | 35.85% | 32.35% | 30.09% | 29.11% | 8.0673 | 7.2778 | 6.7713 | 6.55
2029 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 76.28% | 72.81% | 68.98% | 66.1% | 19.0709 | 18.2023 | 17.2449 | 16.5252
2029 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 III | Transf. AT/MT | 25 | 74.89% | 71.48% | 67.72% | 64.89% | 18.7223 | 17.8697 | 16.9297 | 16.2232
2029 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 IV | Transf. AT/MT | 50 | 65.47% | 62.49% | 59.2% | 56.73% | 32.7334 | 31.2427 | 29.5993 | 28.3641
2029 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 I | Transf. AT/MT | 22.4 | 61.08% | 57.68% | 55.42% | 54.11% | 13.6824 | 12.9205 | 12.4147 | 12.1215
2029 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 73.09% | 69.02% | 66.32% | 64.75% | 18.2733 | 17.2557 | 16.5802 | 16.1886
2029 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 13.2 | Transf. AT/MT | 25 | 77.9% | 71.29% | 66.82% | 64.14% | 19.4745 | 17.8235 | 16.7048 | 16.0342
2029 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 49.6% | 47.37% | 39.79% | 38.99% | 12.3991 | 11.8422 | 9.9466 | 9.7482
2029 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 49.6% | 47.37% | 39.79% | 38.99% | 12.3991 | 11.8422 | 9.9466 | 9.7482
2029 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 I | Transf. AT/MT | 26 | 77.86% | 73.36% | 70.78% | 68.99% | 20.2438 | 19.0739 | 18.4021 | 17.938
2029 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 II | Transf. AT/MT | 30 | 75.02% | 70.69% | 68.2% | 66.48% | 22.5063 | 21.2055 | 20.4587 | 19.9428
2029 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 III | Transf. AT/MT | 30 | 78.4% | 73.87% | 71.27% | 69.47% | 23.5206 | 22.1613 | 21.3808 | 20.8416
2029 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 35.53% | 33.62% | 31.85% | 30.84% | 10.6586 | 10.0873 | 9.556 | 9.2527
2029 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 II | Transf. AT/MT | 30 | 35.53% | 33.62% | 31.85% | 30.84% | 10.6586 | 10.0873 | 9.556 | 9.2527
2029 | 12 | Margarita 110->Margarita 012 | Transf. AT/MT | 50 | 42.98% | 40.07% | 37.9% | 35.7% | 21.4905 | 20.0341 | 18.9521 | 17.8501
2029 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 48.35% | 45.75% | 44.59% | 43.72% | 14.5058 | 13.7262 | 13.3775 | 13.1172
2029 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 51.2% | 48.45% | 47.22% | 46.3% | 12.8004 | 12.1125 | 11.8048 | 11.575
2029 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 49.43% | 46.77% | 45.58% | 44.69% | 14.8277 | 14.0308 | 13.6744 | 13.4082
2029 | 9 | Quintay 066->Quintay 012 | Transf. AT/MT | 3.125 | 41.74% | 38.78% | 35.64% | 34.4% | 1.3045 | 1.2118 | 1.1139 | 1.0749
2029 | 9 | Tap Algarrobo Norte 066->Tap Algarrobo Norte 012 | Transf. AT/MT | 7 | 56.29% | 50.08% | 45.3% | 43.64% | 3.9401 | 3.5056 | 3.1707 | 3.0546
2029 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 II | Transf. AT/MT | 12.5 | 52.71% | 49.49% | 47.23% | 44.97% | 6.5884 | 6.1867 | 5.9032 | 5.6208
2029 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 I_REF | Transf. AT/MT | 11.2 | 58.83% | 55.24% | 52.71% | 50.19% | 6.5884 | 6.1867 | 5.9032 | 5.6208
2029 | 2 | San Sebastian 066->San Sebastian 012 | Transf. AT/MT | 18.3 | 85.15% | 79.26% | 72.03% | 68.32% | 15.5823 | 14.5049 | 13.1822 | 12.5032
2029 | 12 | LloLleo 110->LloLleo 012 | Transf. AT/MT | 30 | 53.97% | 52.08% | 49.02% | 47.03% | 16.1901 | 15.6237 | 14.7058 | 14.1085
2029 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 | Transf. AT/MT | 12.5 | 39.27% | 38.03% | 36.56% | 35.56% | 4.9083 | 4.7541 | 4.5697 | 4.445
2029 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 II | Transf. AT/MT | 20 | 33.96% | 32.89% | 31.61% | 30.75% | 6.7911 | 6.5777 | 6.3226 | 6.15
2029 | 9 | San Antonio 110->San Antonio 023 I | Transf. AT/MT | 50 | 54.66% | 52.13% | 50.23% | 49.31% | 27.3319 | 26.0661 | 25.1144 | 24.6539
2029 | 7 | San Antonio 110->San Antonio 012 T1 | Transf. AT/MT | 30 | 79.34% | 74.92% | 69.62% | 67.57% | 23.803 | 22.4768 | 20.8847 | 20.2696
2029 | 4 | San Antonio 110->San Antonio 012 T2 | Transf. AT/MT | 25 | 107.8% | 103.6% | 99.45% | 97.79% | 26.9379 | 25.9057 | 24.8628 | 24.4475
2029 | 6 | El Melon 044->El Melon 012 T1 | Transf. AT/MT | 8 | 43.74% | 42.56% | 40.13% | 39.37% | 3.4996 | 3.4049 | 3.2108 | 3.1493
2029 | 12 | El Melon 044->El Melon 012 T2 | Transf. AT/MT | 8 | 78.13% | 74.81% | 72.13% | 71.04% | 6.2502 | 5.9851 | 5.7707 | 5.683
2029 | 4 | Tunel Melon 044->Tunel Melon 012 | Transf. AT/MT | 4.5 | 25.76% | 25.22% | 23.58% | 22.45% | 1.1594 | 1.135 | 1.0611 | 1.0102
2029 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 33.68% | 32.51% | 31.33% | 30.7% | 8.4199 | 8.1265 | 7.8328 | 7.6749
2029 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 III | Transf. AT/MT | 50 | 45.86% | 44.26% | 42.66% | 41.8% | 22.9282 | 22.1291 | 21.3293 | 20.8993
2029 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 023 | Transf. AT/MT | 30 | 24.76% | 23.89% | 23.03% | 22.56% | 7.4266 | 7.1673 | 6.9078 | 6.7682

## 2030
Año | Mes | Nombre Tramo | Tipo tramo | Snom [MVA] | Carg. P100 [%] | Carg. P99.9 [%] | Carg. P99.5 [%] | Carg. P99.0 [%] | Smax P100 [MVA] | Smax P99.9 [MVA] | Smax P99.5 [MVA] | Smax P99.0 [MVA]
2030 | 7 | Olmue 110->Olmue 012 | Transf. AT/MT | 30 | 42.74% | 41.16% | 39.71% | 38.95% | 12.8206 | 12.3488 | 11.9125 | 11.6849
2030 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 I | Transf. AT/MT | 22.5 | 37.33% | 33.67% | 31.33% | 30.3% | 8.3989 | 7.5765 | 7.049 | 6.8186
2030 | 2 | Quintero 110->Quintero 012 II | Transf. AT/MT | 22.5 | 37.33% | 33.67% | 31.33% | 30.3% | 8.3989 | 7.5765 | 7.049 | 6.8186
2030 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 47.54% | 45.4% | 43.04% | 41.26% | 11.8851 | 11.3499 | 10.759 | 10.3141
2030 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 III | Transf. AT/MT | 25 | 46.67% | 44.57% | 42.25% | 40.5% | 11.6679 | 11.1425 | 10.5623 | 10.1257
2030 | 6 | Quilpue 110->Quilpue 012 IV | Transf. AT/MT | 50 | 40.8% | 38.96% | 36.93% | 35.41% | 20.3998 | 19.4812 | 18.4668 | 17.7033
2030 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 I | Transf. AT/MT | 22.4 | 62.64% | 59.15% | 56.83% | 55.49% | 14.0313 | 13.2494 | 12.7303 | 12.4294
2030 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 74.96% | 70.78% | 68.01% | 66.4% | 18.7393 | 17.6949 | 17.0017 | 16.5998
2030 | 6 | Miraflores 110->Miraflores 13.2 | Transf. AT/MT | 25 | 84.32% | 77.16% | 72.31% | 69.4% | 21.0799 | 19.2892 | 18.0764 | 17.3495
2030 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 I | Transf. AT/MT | 25 | 52.38% | 50.02% | 42.01% | 41.17% | 13.0942 | 12.5052 | 10.5015 | 10.2919
2030 | 5 | Con Con 110->Con Con 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 52.38% | 50.02% | 42.01% | 41.17% | 13.0942 | 12.5052 | 10.5015 | 10.2919
2030 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 I | Transf. AT/MT | 26 | 80.67% | 76% | 73.32% | 71.47% | 20.9748 | 19.7612 | 19.0644 | 18.5832
2030 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 II | Transf. AT/MT | 30 | 77.73% | 73.23% | 70.65% | 68.87% | 23.319 | 21.9697 | 21.195 | 20.66
2030 | 6 | Marga Marga 110->Marga Marga 13.2 III | Transf. AT/MT | 30 | 81.23% | 76.53% | 73.83% | 71.97% | 24.37 | 22.9599 | 22.1503 | 21.5912
2030 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 36.91% | 34.93% | 33.09% | 32.04% | 11.0741 | 10.4802 | 9.928 | 9.6127
2030 | 6 | Placilla SIC2 110->Placilla SIC2 012 II | Transf. AT/MT | 30 | 36.91% | 34.93% | 33.09% | 32.04% | 11.0741 | 10.4802 | 9.928 | 9.6127
2030 | 6 | Margarita 110->Margarita 012 | Transf. AT/MT | 50 | 58.92% | 56.25% | 53.3% | 51.08% | 29.4612 | 28.1238 | 26.6485 | 25.5392
2030 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 I | Transf. AT/MT | 30 | 50.78% | 48.05% | 46.83% | 45.91% | 15.2338 | 14.4143 | 14.0478 | 13.7741
2030 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 53.77% | 50.88% | 49.58% | 48.62% | 13.4428 | 12.7196 | 12.3962 | 12.1547
2030 | 6 | Valparaiso 110->Valparaiso 012 III | Transf. AT/MT | 30 | 51.91% | 49.11% | 47.87% | 46.93% | 15.5719 | 14.7342 | 14.3596 | 14.0798
2030 | 9 | Quintay 066->Quintay 012 | Transf. AT/MT | 3.125 | 43.06% | 40% | 36.76% | 35.48% | 1.3455 | 1.2499 | 1.1489 | 1.1086
2030 | 9 | Tap Algarrobo Norte 066->Tap Algarrobo Norte 012 | Transf. AT/MT | 7 | 58.15% | 51.73% | 46.78% | 45.07% | 4.0702 | 3.6211 | 3.2749 | 3.1549
2030 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 II | Transf. AT/MT | 12.5 | 54.44% | 51.12% | 48.78% | 46.44% | 6.805 | 6.39 | 6.097 | 5.8053
2030 | 2 | Balandras 066->Balandras 12.5 I_REF | Transf. AT/MT | 11.2 | 60.76% | 57.05% | 54.44% | 51.83% | 6.805 | 6.39 | 6.097 | 5.8053
2030 | 2 | San Sebastian 066->San Sebastian 012 | Transf. AT/MT | 18.3 | 87.74% | 81.67% | 74.21% | 70.39% | 16.0568 | 14.9451 | 13.5808 | 12.8806
2030 | 7 | LloLleo 110->LloLleo 012 | Transf. AT/MT | 30 | 56.75% | 54.84% | 53.08% | 52.2% | 17.0249 | 16.453 | 15.9237 | 15.6599
2030 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 | Transf. AT/MT | 12.5 | 41.08% | 39.79% | 38.25% | 37.2% | 5.1354 | 4.9739 | 4.781 | 4.6504
2030 | 12 | Leyda 110->Leyda 13.2 II | Transf. AT/MT | 20 | 35.53% | 34.41% | 33.07% | 32.17% | 7.1052 | 6.8818 | 6.6149 | 6.4342
2030 | 9 | San Antonio 110->San Antonio 023 I | Transf. AT/MT | 50 | 57.12% | 54.48% | 52.49% | 51.52% | 28.5618 | 27.2385 | 26.2437 | 25.7624
2030 | 7 | San Antonio 110->San Antonio 012 T1 | Transf. AT/MT | 30 | 57.74% | 54.55% | 50.74% | 49.31% | 17.3231 | 16.3655 | 15.2221 | 14.7938
2030 | 4 | San Antonio 110->San Antonio 012 T2 | Transf. AT/MT | 25 | 66.52% | 64.32% | 62.4% | 61.25% | 16.6311 | 16.081 | 15.5993 | 15.3126
2030 | 6 | El Melon 044->El Melon 012 T1 | Transf. AT/MT | 8 | 45.78% | 44.54% | 42% | 41.19% | 3.6621 | 3.563 | 3.3597 | 3.2954
2030 | 12 | El Melon 044->El Melon 012 T2 | Transf. AT/MT | 8 | 81.75% | 78.28% | 75.48% | 74.33% | 6.5401 | 6.2625 | 6.0381 | 5.9463
2030 | 7 | Tunel Melon 044->Tunel Melon 012 | Transf. AT/MT | 4.5 | 28.36% | 27.76% | 25.95% | 24.71% | 1.2761 | 1.2493 | 1.1679 | 1.1119
2030 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 II | Transf. AT/MT | 25 | 33.68% | 32.51% | 31.33% | 30.7% | 8.4199 | 8.1265 | 7.8328 | 7.6749
2030 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 012 III | Transf. AT/MT | 50 | 45.86% | 44.26% | 42.66% | 41.8% | 22.9282 | 22.1291 | 21.3293 | 20.8993
2030 | 2 | San Felipe 110->San Felipe 023 | Transf. AT/MT | 30 | 29.02% | 28% | 26.99% | 26.44% | 8.7057 | 8.4014 | 8.0968 | 7.9331